Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku składa zapytanie cenowe na wykonanie układu kompensacji mocy biernej

w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie przy ul. Dworcowej 14

Wykonawca przeprowadzi czynności w zakresie:

1. Analizy faktur za energię elektryczną pod kątem zużycia energii biernej za okres
12 miesięcy. Zamawiający udostępni faktury.
2. Wykonanie rejestracji niezbędnych parametrów obciążenia na obiekcie przez okres konieczny do prawidłowego doboru urządzenia kompensacyjnego.

Z przeprowadzonych pomiarów Wykonawca przedstawi Zamawiającemu raport zawierający informacje o rzeczywistym profilu mocy czynnej, biernej i pozornej.

1. Wykonanie schematu jednokreskowego włączenia kompensatora do istniejącej instalacji.
2. Dostawa i montaż układu kompensacji mocy biernej.
3. Zamawiający oczekuje doboru energoelektronicznego kompensatora zapewniającego kompensację nadążną energii biernej o charakterze zarówno indukcyjnym jak
i pojemnościowym za pomocą jednego urządzenia.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania kompensatorów, które działają na zasadzie skokowego załączania poszczególnych stopni stałych kondensatorów
lub dławików.
5. Wykonawca udzieli rocznej gwarancji na zamontowane urządzenia oraz
na skuteczność ich działania. W okresie 12 miesięcy od uruchomienia urządzenia kompensującego, Zamawiający będzie analizował opłaty na fakturze otrzymanej
od Energa Operator SA. Jeżeli w tym okresie wystąpią opłaty za ponad umowny pobór energii biernej w wysokości przekraczającej 10% średniej analogicznych opłat
z 12 miesięcy przed wykonaniem kompensacji, wówczas Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany urządzenia kompensującego na własny koszt.
6. Realizacja zadania wykonana będzie w oparciu o umowę zawartą w formie pisemnej. Po wyborze oferty, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o przesłanie umowy w wersji edytowalnej, wszelkie zmiany ze strony Zamawiającego zostaną przesłane do Wykonawcy celem ich akceptacji.
7. Gwarancja na zamontowany układ 24 miesiące.
8. Wykonawca dołączy do oferty wzór Umowy w wersji edytowalnej, ewentualne zmiany zostaną przekazane do akceptacji.
9. Termin płatności 14 dni od wystawienia faktury. faktura musi zostać dostarczona do 20.12.2024 w formie skanu, wersja papierowa wysłana pocztą.
10. Termin realizacji do 18.12.2024.

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami), Rozporządzeni Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

* obowiązujących norm w zakresie instalacji elektrycznych i budowlanych właściwych
dla przedmiotu zamówienia,
* Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z późniejszymi zmianami).